Приложение №1

к решению Совета депутатов

Булзинского сельского поселения

От «13» марта 2013г. №98

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

БУЛЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАСЛИНСКОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

- Общие положения

Основание для разработки схемы теплоснабжения Булзинского сельского поселения Каслинского муниципального района является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190 ФЗ «О теплоснабжении»

- Постановление Правительства РФ от 22.02.2012г № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

- Генеральный план поселения.

II. Состав схемы теплоснабжения сельского поселения на период до 2027г

Разработанная схема теплоснабжения сельского поселения включает в себя:

- Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения.

- Общую характеристику сельского поселения.

- Графическую часть:

    - План сельского поселения М 1:10000 с указанием тепловых нагрузок и нанесением источников тепловой энергии с магистральными тепловыми сетями по существующему состоянию.

  - Перечень присоединенных объектов

- Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения села Булзи, Каслинского муниципального района:

4.1.Информация о ресурсоснабжающей организации

4.2.Структура тепловых сетей

4.3.Параметры тепловых сетей

5.   Процедуры диагностики состояния тепловых сетей

6.   Предложения реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

7.   Перспективное потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели теплоснабжения в административных границах поселения.

III. Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения поселения – разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения сельского поселения представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей.

Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения сельского поселения на период до 2027 года являются:

- Обследование системы теплоснабжения и анализ существующей ситуации в теплоснабжении сельского поселения.

- Выявление дефицита тепловой мощности и формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита.

- Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения сельского поселения до 2027 года.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

IV. Общая характеристика сельского поселения.

Булзинское сельское поселение расположено на северо-востоке Челябинской области в границах Каслинского муниципального района. Площадь поселения – 156,4 га, численность населения – 1639 человек, в состав сельского поселения входит один населенный пункт – село Булзи. Климат умеренно-континентальный, характеризующийся избыточным увлажнением, с нежарким коротким летом и умеренно холодной зимой. Его формирование связано с теплыми и влажными воздушными массами Атлантики с одной стороны и холодными арктическими массами, с другой стороны. Среднегодовая многолетняя температура воздуха составляет 5,7о С. Самым теплым месяцем является июль, средняя температура которого колеблется в пределах 16,90 С – 17,80 С. Средняя многолетняя температура зимы (январь) составляет – 15,80С.

Число дней с отрицательной температурой во все часы суток – 151.

Общая площадь жилищного фонда 1,967 тыс.кв.м. в т.ч. благоустроенного с централизованным отоплением и водоснабжением 1,967 тыс.кв.м, бюджетной сферы -  
5 840 м2 и прочие – 217 м2.

V. Графическая часть схемы теплоснабжения (приложение 1)

VI.Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии, для целей теплоснабжения села Булзи.

- Ресурсоснабжающей организацией с. Булзи является МУП «Булзинский ЭУЖКХ», на территории поселения одна котельная, работающая на природном газе. Предписаний надзорных органов по запрещению эксплуатации тепловых сетей у организации нет. Устройства, предохраняющие котлы и трубопроводы от повышения давления внутри них сверх установленного, на котельной имеются. При повышении давления сверх нормативного, происходит автоматическая остановка котлов и срабатывает сигнализация.

- Структура тепловой сети – двухтрубная открытая без ЦТП, не содержащих подготовительных установок горячего водоснабжения (ГВС). Присоединенная нагрузка – 1,8 Гкал/час, максимально возможная нагрузка на сеть 3,6 Гкал/час. К тепловой сети присоединены 7 (семь) объектов. (приложение 2).

- Параметры тепловой сети:

| Наименование участка | Наружный диаметр трубопро- водов на участке Dн м | Длина участка (в двухтруб- ном исчислении м | Теплоизо- ляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуа- тацию (переклад-ки) | Средняя глубина заложе- ния до оси тру- бопрово- дов на участке Н, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Котельная с.Булзи | 0,219 | 255 | пенополи- уретан разрушен | каналь- ная | 1980 | 1,2 |
|  | 0,159 | 185 | пенополи- уретан разрушен | каналь- ная | 1980 | 1,2 |
|  | 0,133 | 125 | пенополи- уретан разрушен | каналь- ная | 1988 | 1,2 |
|  | 0,100 | 150 | вермику- лит | без ка- нальная | 1988 | 1,2 |
|  | 0,57 | 100 | без утеп- лителя | без ка- нальная | 1988 | 1,2 |
|  | 0,25 | 40 | без утеп- лителя | без ка- нальная | 1984 | 1,2 |
|  | 0,76 | 45 | без утеп- лителя | без ка- нальная | 1984 | 1,2 |
|  |  | 900 |  |  |  |  |

- Запорно-регулирующая арматура на тепловых сетях представлена фланцевыми задвижками из чугуна в количестве – 12 шт. (D=80мм – 2 шт. D=100мм – 4 шт. D=150мм – 6 шт.), вентилями из стали в количестве – 2 шт. (D=50мм – 2 шт.).

- На тепловых сетях тепловые камеры и павильоны отсутствуют, в местах установки запорной арматуры установлены тепловые колодцы.

- Температурный график определяет режим работы тепловых сетей. По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях, а также в абонентском вводе в зависимости от наружной температуры.

График качественного регулирования температуры воды в системах отопления при различных расчетных и текущих температурах наружного воздуха

| Т НВ0 С | t пс0 С | t ос0 С | Т НВ0 С | t пс0 С | t ос0 С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +8 | 500С | 420С | -14 | 600С | 580С |
| +7 | 500С | 420С | -15 | 600С | 580С |
| +6 | 500С | 420С | -16 | 600С | 580С |
| +5 | 500С | 420С | -17 | 600С | 580С |
| +4 | 500С | 420С | -18 | 600С | 580С |
| +3 | 500С | 420С | -19 | 600С | 580С |
| +2 | 500С | 420С | -20 | 600С | 580С |
| +1 | 500С | 420С | -21 | 600С | 580С |
| 0 | 500С | 420С | -22 | 600С | 580С |
| -1 | 550С | 480С | -23 | 650С | 580С |
| -2 | 550С | 480С | -24 | 650С | 580С |
| -3 | 550С | 480С | -25 | 650С | 580С |
| -4 | 550С | 480С | -26 | 650С | 580С |
| -5 | 550С | 480С | -27 | 650С | 580С |
| -6 | 550С | 480С | -28 | 650С | 580С |
| -7 | 550С | 480С | -29 | 650С | 580С |
| -8 | 550С | 480С | -30 | 650С | 580С |
| -9 | 550С | 480С | -31 | 650С | 580С |
| -10 | 550С | 480С | -32 | 650С | 580С |
| -11 | 550С | 480С | -33 | 650С | 580С |
| -12 | 550С | 480С | -34 | 650С | 580С |
| -13 | 550С | 480С | -35 | 650С | 580С |

- При гидравлическом расчете решаются следующие задачи:

1). определение диаметров трубопроводов;

2). определение падения давления-напора;

3). определение действующих напоров в различных сетях;

4). определение допустимых давлений в трубопроводах при различных режимах работы и состояния теплосети.

При проектировании в эксплуатационной практике для учета взаимного влияния геодезического профиля района, высота абонентских систем, действующих напоров в тепловой сети широко пользуются пьезометрическими графиками. Однако при приеме-передаче котельной в ноябре 1996 года и 2007 году данная документация не была передана.

- Отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) принадлежащих котельной села Булзи в течении отопительного сезона за последние 5 лет не наблюдалось (не считая мелких порывов).

- За последние 5 лет при проведении планово-предупредительных работ, ввиду отсутствия финансовых средств, замена трубопроводов не проводилась.

VII. Процедуры диагностики состояния тепловых сетей:

- Метод акустической эмиссии.

Метод, проверенный в мировой практике и позволяющий точно определять местоположение дефектов стального трубопровода, находящегося под изменяемым давлением, но по условиям применения на действующих ТС имеет ограниченную область использования.

- Метод магнитной памяти металла.

Метод хорош для выявления участков с повышенным напряжением металла при непосредственном контакте с трубопроводом ТС. Используется там, где можно прокатывать каретку по голому металлу трубы, этим обусловлена и ограниченность его применения.

- Метод наземного тепловизионного обследования с помощью тепловизора.

При доступной поверхности трассы, желательно с однородным покрытием, наличием точной исполнительной документации, с применением специального программного обеспечения, может очень хорошо показывать состояние обследуемого участка. По вышеназванным условиям применения возможно только на 10% старых прокладок. В некоторых случаях метод эффективен для поиска утечек.

- Тепловая аэросъемка в ИК-диапазоне.

Метод очень эффективен для планирования ремонтов и выявления участков с повышенными тепловыми потерями. Съемку необходимо проводить весной (март, апрель) и осенью (октябрь-ноябрь), когда система отопления работает, но снега на земле нет.

- Метод акустической диагностики.

Используются корреляторы усовершенствованной конструкции. Метод новый и пробные применения на тепловых сетях не дали однозначных результатов. Но метод имеет перспективу как информационная составляющая в комплексе методов мониторинга состояния действующих теплопроводов, он хорошо вписывается в процесс эксплуатации и конструктивные особенности прокладок ТС.

- Опрессовка на прочность повышенным давлением.

Метод применялся и был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопровода в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Он имел долгий период освоения и внедрения, но в настоящее время в среднем стабильно показывает эффективность 93-94%. То есть 94% повреждений выявляется в ремонтный период и только 6% уходит на период отопления. С применением комплексной оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов, опрессовку стало возможным рассматривать, как метод диагностики и планирования ремонтов, перекладок ТС. Соотношения разрывов трубопроводов ТС в ремонтный и эксплуатационный периоды представлены в таблице.

- Метод магнитной томографии металла теплопроводов с поверхности земли.

Метод имеет мало статистики и пока трудно сказать о его эффективности в условиях города.

В действующих  условиях и с учетом финансового положения МУП «Булзинский ЭУЖКХ» по поддержанию надежности тепловых сетей на основании метода – опрессовка повышенным давлением. (не более 20% от требуемого давления).

- Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии рассчитаны согласно приказа Минэнерго от 30.12.2008г №325 «Об организации в Минэнерго РФ работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» и составляют 34%.

- Расчет тепловых потерь в связи с отсутствием приборов учета производится на основании приказа Минэнерго от 30.12.2008г № 325 «Об организации в Минэнерго РФ работы по утверждению нормативов технологических потерь за последние три года представлена в таблице:

| Год | Объем тепловых потерь | Удельный вес тепловых потерь в выработке, %. |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2933,2 | 54 |
| 2010 | 1940,4 | 53 |
| 2011 | 1173,4 | 44 |

VIII. Предложения реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Средний износ трубопроводов теплосетей в поселении составляет 60-80%. Для решения данной задачи необходима модернизация тепловых сетей – замена ветхих стальных труб теплотрасс на трубы в пенополиуретановой изоляции (далее – ППУ изоляция). Всего в Булзинском сельском поселении протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 900 метров, все трубы без изоляции. Изношенность стальных труб и разрушение изоляции является причиной больших тепловых потерь и недопоставки тепла потребителям.

Средний износ котлоагрегатов, «Братск 1Г» 1985 года выпуска. Котельной села Булзи составляет 60-70%. Изношенность котлов является причиной снижения КПД котлоагрегатов. Необходима замена минимум 2-х котлов.

Принятие Инвестиционной программы позволит решить указанные проблемы, обеспечить потребителей качественными услугами теплоснабжения, разработать схему постепенной замены стальных труб и котлов, осуществить замену ветхих теплотрасс на трубы в пенополиуретановой изоляции.

В 2012-2020г в рамках комплексной программы развития коммунальной инфраструктуры поселения планируется замена ветхих стальных труб теплотрасс на трубы в пенополиуретановой изоляции замена котлоагрегатов в котельной села Булзи, перевод системы горячего водоснабжения из открытой на бойлерную. Но все зависит от финансовых средств на модернизацию системы теплоснабжения. Своих средств у предприятия для проведения модернизации нет.

IX. Перспективное потребление тепловой мощности и тепловой мощности и тепловой энергии на цели теплоснабжения в административных границах поселения.

Численность населения в поселении ежегодно сокращается, поэтому нет перспектив строительства многоквартирного жилищного фонда и социальной инфраструктуры. Застройщики индивидуального жилищного фонда используют автономные источники теплоснабжения. В связи с этим потребностей в строительстве новых тепловых сетей, с целью обеспечения приростов тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников теплоснабжения, приросте тепловой нагрузки для целей отопления, горячего водоснабжения нет, т.к. фактическая мощность котельной используется потребителями на 50%.

Глава Булзинского

сельского поселения                                                А.И.Киртянов